Общество с ограниченной ответственностью

«Теплоцентр»

РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖУ

«KESSEL»

КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

Екатеринбург 2021 г.

Попытки самостоятельного или непрофессионального ремонта могут повлиять на условия гарантийного обслуживания оборудования.

Специалист службы, осуществляющий ввод котла в эксплуатацию, должен разъяснить пользователю правила техники безопасности при обслуживании оборудования и использования котла. Также специалист должен сообщить пользователю перечень операций, которые пользователь может проводить самостоятельно и операций, которые проводятся только квалифицированным специалистом.

Покупатель должен убедиться в целостности и комплектности поставки, а также в том, что поставленный тип котла по входным параметрам пригоден для использования в данных условиях.

При эксплуатации котла и сервисном обслуживании необходимо соблюдать рекомендации, указанные в соответствующих разделах данного руководства.

При необходимости ремонта следует использовать только оригинальные детали того же производителя. Не следует самостоятельно разбирать котел, а также производить какие-либо изменения в его внутреннем устройстве.

Утилизация котла или его деталей с истекшим сроком годности производится согласно требованиям экологических служб.

Производитель не несет ответственности и не дает гарантий на неисправности, возникшие в результате нарушения:

Правил, предусмотренных в данном руководстве, норм и требований, а также стандартов, соответствующих законодательству РФ.

Условий эксплуатации, указанных в гарантийных обязательствах.

В процессе эксплуатации существуют ситуации, когда нужно предотвратить самопроизвольный запуск котла. К таким ситуациям относятся:

1. проведение технического осмотра или любых работ на дымоходах;

2. осуществление любых работ на водопроводах;

3. немедленное выключение котла осуществляется при появлении в помещении, где он установлен, испарений горючих или взрывчатых веществ (в частности, при высыхании лакокрасочных покрытий, при утечке газа и т.д.);

4. слив вод из котла производится только при температуре воды в котле не выше 450С;

5. при обнаружении утечки воды из котла нельзя пытаться запустить котел до выяснения причин утечки.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Помещать на котел трубопроводы легковоспламеняющиеся предметы;

- Помещать на котел и вблизи от него горючие и легковоспламеняющиеся материалы и вещества;

- Монтировать котел в закрытую систему отопления;

- Самостоятельно разбирать и ремонтировать котел, изменять конструкцию котла и его деталей.

Котел следует подключать к индивидуальному дымоходу. Не следует использовать в качестве дымохода вентиляционные и другие не специализированные каналы.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия______________________________________

Продавец(наименование), подпись и печать продавца____________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Дата продажи______________________________________________

Изделие получено в полной комплектации, претензий к внешнему виду отопительного аппарата не имею, с условиями гарантии ознакомлен _________________________________________________

Подпись покупателя__________________________________________

Дверка загрузочная					            	1шт.

Зольный ящик                              					1шт.

Шуровка (кочерга)							1шт.

Регулировочный винт заслонки      				1шт.

Термометр                                          				1шт.

Предохранительный клапан                 				1шт.

Заглушка на муфту подключения тэна       	            	2шт.

Заглушка на муфту подключения регулятора тяги                     1шт.

- УСТРОЙСТВО КОТЛА

Рисунок 1. Схема котла: 1 – колосники; 2 – дверца зольника и зольный ящик; 3 – загрузочная дверка; 4 – корпус котла; 5 – регулировочный винт; 6 – дымоход; 7 – патрубок для выхода горячего теплоносителя; 8 – патрубок для входа остывшего теплоносителя; 9 – водяная рубашка; 10 – топка; 11 -конвективный дымоход; 12 – водонаполненные трубы; 13 – муфта подключения блока ТЭН; 14 – муфта подключения автоматического регулятора тяги, 15 – муфта для подключения предохранительного клапана.

- Конструктивная схема котла показана на рисунке 1. Котел представляет собой цельносварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из корпуса 4 с двойными стенками, водяной рубашки 9, топки 10, конвективного газохода 11 и зольника 2. В нижней части топки размещены унифицированные колосники 1 с живым сечением около 30%. Топка отделена от конвективной части искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, когда такое воздействие прямо допускается данным руководством по эксплуатации;

- внесения изменений в конструкцию отопительного аппарата;

- несоблюдения правил установки, эксплуатации и обслуживания;

- использования теплоносителя отличающегося от теплоносителя указанного в данном Руководстве по эксплуатации;

- небрежного хранения, обращения и транспортировки котла потребителем;

- ошибок допущенных при проектировании системы отопления.

- несоответствия параметров системы отопления характеристикам отопительного аппарата;

- неправильного монтажа системы отопления;

- пуска в эксплуатацию и ремонта отопительного аппарата произведенного лицами на то не уполномоченными;

- неправильного подсоединения отопительного аппарата к системе отопления и дымовой трубе;

- повреждения отопительного аппарата в связи с  превышением рабочего давления.

- если отсутствует гарантийный талон и талон на установку

При выходе из строя котла предприятие-изготовитель не несет ответственности за остальные элементы системы, техническое состояние объекта в целом, в котором использовалось данное изделие, а также за возникшие последствия. Изделие, утратившее товарный вид по вине потребителя, обмену по гарантийным обязательствам не подлежит.

Два фланца с внутренней резьбой для установки блока ТЭНов  расположены с боков котла в его нижней части. Рядом с фланцем для установки блока ТЭНов находится клемма для крепления заземления. Блок ТЭНов предназначен для поддержания положительной температуры воды в системе отопления, после прогорания твердого топлива.

Регулятор тяги, автоматически контролирует тягу котла, и модулирует интенсивность горения, обеспечивая, таким образом, комфортную температуру помещения и значительную экономию расхода топлива.

- МОНТАЖ КОТЛА

2.1. Установка котла в помещении

Рисунок 2. Схема установки котла в помещении: 1 – котел; 2 – лист поверх асбестового картона; 3 – Блок ТЭН.

2.1.1. Установка котла должна проводиться в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП 41-01-2003).

2.1.2. Помещение, в котором монтируется котел, должно быть оборудовано индивидуальным дымоходом и вентиляцией. Естественная вентиляция должна обеспечивать трехкратный

| Теплоноситель в котле закипает | Суммарная мощность радиаторов меньше мощности котла | Увеличить мощность радиаторов путем увеличения числа радиаторов или увеличения количества секций в радиаторах |
| --- | --- | --- |
|  | Топливо горит с большой скоростью | Отрегулировать дверцу зольного ящика регулировочным винтом, уменьшив подачу воздуха под колосники |
| 10. Горение топлива хорошее, а теплоноситель в системе отопления нагревается плохо. | Недостаточный уровень теплоносителя в открытом расширительном баке | Дополнить систему теплоносителем до верхнего уровня открытого расширительного бака |
|  | Плохая циркуляция теплоносителя в системе | Проверить соответствие монтажа отопительной системы согласно разделу 4 |
|  | Перекрыт кран на обратной системе магистрали | Открыть кран |
|  | Суммарная мощность радиаторов и дополнительного оборудования –превышает мощность котла | Уменьшить количество радиаторов. Отключить дополнительное оборудование |

а) дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения;

б) дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов со стенками толщиной не менее 120 мм, предусматривая в их основаниях и дымоходах карманы глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками;

в) разрешается, при необходимости, смещение дымовой трубы в сторону до 1000 мм под углом до 30° к вертикали;

г) устья дымовых труб следует защищать от атмосферных осадков. Зонты, дефлекторы и другие насадки на дымовых трубах не должны препятствовать свободному выходу дыма;

д) дымовые трубы для печей на дровах и торфе на зданиях с кровлями из горючих материалов следует оборудовать искроуловителями из металлической сетки с отверстиями размером не более 5×5 мм;

е) площадь сечения кирпичной дымовой трубы должна быть не меньше 1/2×1 кирпич (325 см2);

ж) выступающая над коньком крыши часть трубы должна быть:

- не менее 500 мм, при расстоянии от конька крыши до трубы менее 1500 мм;

- не ниже конька крыши, при расстоянии от конька до трубы 1500-3000 мм;

- не ниже линии проведенной от конька крыши вниз под углом в 10° к горизонту, при расстоянии от конька крыши до трубы более 3000 мм;

- для домов с плоской крышей не менее 500 мм.

- не ниже конька крыши, при расстоянии от конька до трубы 1500-3000 мм;

- не ниже линии проведенной от конька крыши вниз под углом в 10° к горизонту, при расстоянии от конька крыши до трубы более 3000 мм;

- для домов с плоской крышей не менее 500 мм.

з) дымовая труба должна быть выведена выше границы "зоны ветрового подпора" от близко стоящих зданий, деревьев и т.д.

и) дымовая труба должна быть оборудована шибером с отверстием в нем не менее 15×15 мм;

| 3. Утечка продуктов сгорания в помещение | Плохая тяга, плохая вентиляция помещения, в котором установлен котел. | Проверить правильность устройства дымовой трубы и вентиляции Очистить дымовую трубу от сажи. Увеличить высоту дымовой трубы. Утеплить стальную дымовую трубу. |
| --- | --- | --- |
| 4. Плохое горение твердого топлива, топливо не разжигается. | Плохая тяга, плохая вентиляция помещения, в котором установлен котел. | Отрегулировать дверцу зольного ящика регулировочным винтом, увеличив подачу воздуха под колосники. |
| 5. Котел деформируется, стенки выгибаются и становятся заметно округлыми при растопке котла | Отсутствует, не правильно подобран или неисправен предохранительный клапан в системе отопления | Срочно сбросить давление с котла, извлечь топливо из топки. Устранить причину повышения давления |
| 6. Течет черная вода из под крышки зольного ящика при розжиге котла. Течь прекращается после прогрева системы отопления | Образуется конденсат на стенках кола и дымовой трубы | Прогреть стенки дымохода, продолжая топить котел. Через несколько дней эксплуатации котла, течь прекратиться |
| 7. Котел деформируется, стенки выгибаются при заполнении системы отопления из водопровода | Отсутствует, не правильно подобран или не исправен редукционный клапан снижения давления | Установить или заменить редукционный клапан или заполнить систему отопления через расширительный бак |

можно использовать при работе на дровах, торфяных брикетах, газе и других видах топлива одобренных производителем.

2.3.3. ВНИМАНИЕ! Стальной дымоход должен быть защищен от удара молнии громоотводом.

2.3.4. Стальные дымоходы круглого сечения имеют ряд преимуществ они легче, быстрее в монтаже и т.д. Требования предъявляемые к стальной дымовой трубе совпадают с требованиями к кирпичной, но имеют несколько отличий.

а) стальные дымовые трубы для улучшения тяги, для предотвращения образования ледяных пробок, для увеличения пожарной безопасности должны иметь надёжную термоизоляцию по всей длине;

б) при установке дымовой трубы необходимо разгрузить котёл от её веса.

в) размеры разделки и расстояние в свету от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других элементов кровли следует уточнить у производителя дымоходов.

2.3.5. Разделка выполняется из металлического листа в виде короба и изолируется асбестовым картоном толщиной 10 мм. Разделку заполнить керамзитом.

2.3.6. ВНИМАНИЕ! В местах прохода дымовой трубы через перекрытия, стены из горючих или трудногорючих материалов, стыковка труб в целях пожарной безопасности запрещена! Через проходной патрубок должна проходить труба без стыков с другими элементами.

2.4. Монтаж системы отопления

ВНИМАНИЕ!!! Котел «KESSEL» рекомендуется устанавливать только в систему отопления открытого типа.

2.4.1. Для отопления зданий и помещений применяются различные системы отопления, которые различаются по типу (однотрубные системы с верхней разводкой, двухтрубные системы с верхней разводкой, однотрубные горизонтальные и другие), различаются по принципу циркуляции (естественная или принудительная), различаются по виду расширительного бака (открытый или мембранный). Выбор типа системы отопления зависит от многих факторов (площадь дома, количество этажей и т.д.) при самостоятельном проектировании и монтаже настоятельно

При первом розжиге котла из-под зольного ящика может потечь вода (обычно черного цвета). Чаще всего это проявляется при первом запуске системы отопления, когда влага из воздуха и топлива конденсируется на холодных стенках непрогретого котла.

Основным признаком конденсата является то, что во время заполнения системы отопления теплоносителем течи нет, вода начинает сочиться при растопке котла, и прекращает, после того, как  прогреваются система отопления, стенки котла и стенки дымовой трубы.

Для полного прекращения образования конденсата может потребоваться несколько дней эксплуатации котла.

4.6. Обслуживание:

- очистку колосниковой решетки производить не реже двух раз в сутки;

- не допускать большого скопления золы в топке, чистку производить 1-2 раза в сутки. По мере необходимости, для поддержания экономичной работы котла, производить очистку от зольных и сажистых отложений всех поверхностей топки шуровкой или скребком;

- при накоплении в топке шлака необходимо его быстро выбрать, оставить весь несгоревший уголь (жар) в топке, после чего производить очередную загрузку топлива.

4.7. Не допускается кипение теплоносителя в котле и отопительной системе. При эксплуатации котла температура теплоносителя на выходе из него не должна превышать 95°С. При наличии стука в системе (гидравлические удары вследствие парообразования) — необходимо немедленно извлечь несгоревший уголь (жар) из топки, дать остыть теплоносителю до температуры 60 — 70°С, затем дополнить систему теплоносителем и вновь растопить котел. ЗАПРЕЩАЕТСЯ гасить топливо водой, т.к. это приводит к разрушению колосников.

4.8. В зимнее время, если потребуется прекратить топку котла не оборудованного блоком ТЭНов на срок более суток, необходимо, во избежание замерзания, полностью освободить систему отопления от воды.

2.4.7. Запрещается устанавливать вентиль на трубопроводе между котлом и расширительным баком.

2.4.8. Труба выхода горячего теплоносителя должна быть вертикальной и прямой.

2.4.9. Объем открытого расширительного бака должен быть не менее 5% объема системы отопления. Открытый расширительный бак устанавливается в наивысшей точке системы.

2.4.10. Для контроля температуры и давления в системе отопления на трубе горячего теплоносителя должен быть установлен термометр и манометр с пределом измерения  0-4 кгс/см2.

2.5. Установка блока ТЭНов

2.5.1. Котлы «KESSEL» могут комплектоваться блоком ТЭНов. Блок ТЭНов предназначен для поддержания положительной температуры воды в системе отопления, после прогорания твердого топлива.

2.5.2. Завернуть ТЭН в корпус котла. После заполнения системы отопления теплоносителем проверить герметичность резьбового соединения ТЭНа и котла.

2.5.3. Подключить питание к ТЭНам.

При подключении ТЭНов, следует руководствоваться “Правилами устройств электроустановок”. На корпусе котла, рядом с фланцем для установки блока ТЭНов находится клемма крепления заземления. Клемму зачистить от краски до металла, болтом М6 закрепить провод заземления. Включать ТЭН можно только после заполнения системы отопления теплоносителем.

2.5.4. В процессе эксплуатации необходимо:

- периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

- следить за креплением проводов питания и вовремя устранять ослабление.

2.6. Установка автоматического регулятора тяги

2.6.1. Котлы «KESSEL» могут комплектоваться регулятором тяги.  Монтаж: Закрутить соединение 3/4" на специальной муфте, установленной на котле. Сжать до конца устройство, для обеспечения герметичности и возможности регулировки. При вертикальном монтаже установить устройство с прорезью повернутой к фронтальной части котла. После снятия пластикового стержня с седла регулятора, вставить шестигранный рычаг с цепочкой. Если поддерживающий элемент рычага регулятора не устанавливается, то нужно установить его снова, обращая внимание на соблюдение правильного направления монтажа. После установки ручки регулятора на 600С, заблокируйте ручку с цепочкой, в положении слегка наклонной к низу таким образом, чтобы цепочка расположилась на той же оси соединения находящейся на дверце тяги.

2.6.2. Настройка: Настройка регулятора заключается в регулировке длины цепочки зафиксированной на дверце тяги котла. Установите ручку регулятора на 600С. Затопите котел, держа дверцу тяги открытой. Как только котел достигнет 600С, через несколько минут стабилизации температуры, закрепите цепочку на дверце тяги таким образом, чтобы она оставалось открытой на 1мм. На этом настройка окончена, теперь установите ручку на желаемую температуру.

3.ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КОТЛА

3.1. Котел должен эксплуатироваться только подключенным к отопительной системе, заполненной теплоносителем. В Качестве теплоносителя может использоваться вода ГОСТ 2874 с жесткостью воды до 5 мг-экв./л., антифриз на основе нетоксичного пропиленгликоля.

3.2. Заполнить открытую систему отопления теплоносителем до ее появления из переливной трубы расширительного бака.

3.3. Заполнение и подпитку открытой системы отопления водой от водопровода, во избежание повреждений котла, производить через редуктор давления снижающий давление воды до 1 кгс/см2 (98 кПа). Заполнение открытой системы отопления водой от водопровода без редуктора давления, производить через расширительный бак, после чего убедиться в отсутствии воздушных пробок.

3.4. При заполнении системы отопления  теплоносителем, стенки котла приобретают слегка выпуклую форму (см. Рисунок 5) Выгибание стенок котла не является неисправностью, не препятствует использованию отопительного аппарата по назначению, не влияет на герметичность, технические параметры и характеристики аппарата.

Рисунок 3 - изгиб стенки котла после заполнение системы теплоносителем или водой.

4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА

4.1. Перед пуском в работу котла необходимо выполнить пункты 2 и 3.

4.2. При эксплуатации системы отопления уровень теплоносителя в открытом расширительном баке не должен опускаться менее 1/3 его высоты и его необходимо поддерживать, периодически доливая теплоноситель.

4.3. Запрещается использовать воду из отопительной системы для бытовых нужд, так как это может привести к падению уровня воды и прекращению циркуляции.

4.4. Открыть шибер на дымоходе, проверить открыт ли кран на обратной линии системы отопления и проверить наличие тяги.

4.5. Розжиг:

- необходимо растопить котел сухими дровами, загрузив ими топку до половины ее высоты, чтобы горячие угли покрыли все колосниковое полотно, когда дрова хорошо разгорятся, дверку зольного ящика отрегулировать регулировочным винтом в положение, обеспечивающее оптимальное сжигание топлива.

рекомендуем изучить специализированную литературу или обратиться в проектно-монтажную организацию. Работа котла зависит от того, как смонтирована система отопления.

2.4.2. Для достижения хорошей циркуляции теплоносителя:

- Горизонтальные участки труб должны быть смонтированы с уклоном не менее 1:100. Уклон должен быть выполнен по направлению движения воды при ее циркуляции.

- Для систем отопления с естественной циркуляцией условный проход трубопроводов должен быть не меньше 40 мм.

- Котел необходимо устанавливать таким образом, чтобы его нижний патрубок был ниже радиаторов.

- Количество изгибов трубопровода должно быть минимальным, а радиус сгиба стальных труб должен быть не менее 2 наружных диаметров трубы.

2.4.3. Рекомендуемые установочные размеры для радиаторов при монтаже системы отопления:

- от стены до радиатора не менее - 3 см;

- от пола до низа радиатора - 10 см;

- от верха радиатора до подоконника не менее -10 см.

- при установке радиатора в нише расстояние от радиатора до боковой стенки ниши не менее 10 см с каждой стороны.

2.4.4. Суммарная мощность радиаторов должна соответствовать мощности котла.

Если суммарная мощность радиаторов меньше мощности котла, то теплоноситель в котле будет регулярно закипать, что приведет к сокращению его срока службы.

Если суммарная мощность радиаторов превышает мощность котла, может сложиться ситуация, когда котел работает на полную мощность, а температура теплоносителя в радиаторах не поднимается выше 45оС.

2.4.5. Присоединение отопительного аппарата к системе отопления производить только при помощи резьбового соединения. Резьбовые соединения уплотнить любым способом для обеспечения герметичности.

2.4.6. В системе отопления следует установить краны для отключения котла от системы отопления с целью замены ТЭНа, ремонта котла или его замены.

5.МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Неправильный монтаж и эксплуатация системы отопления, влечет за собой создание аварийных ситуаций (в том числе разрыв котла).

Не допускайте превышения давления в котле свыше указанной в паспорте.

Не оставляйте котел с водой при температуре ниже 0 градусов.

Не используйте котел без теплоносителя.

Не устанавливайте запорную арматуру на линии подачи горячей воды из котла   при отсутствии предохранительного клапана.

Не используйте котел с неисправным дымоходом.

Не оставляйте котел без присмотра.

6.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2.

Таблица 2

| 1. Блок ТЭН стал греть слабее | Сбились настройки терморегулятора | Проверить положение рукоятки терморегулятора, задать большую температуру выключения. |
| --- | --- | --- |
|  | Перегорел ТЭН | Проверить работоспособность ТЭНов. Если ТЭН сгорел, заменить его |
|  | На ТЭНе образовался толстый слой накипи | Очистить ТЭН от накипи |
| 2. Течь в месте соединения котла с системой отопления | Некачественное уплотнение резьбового соединения | Восстановить герметичность соединения |

к) к одной дымовой трубе разрешается присоединять только один котел.

л) расстояние от поверхности дымовой трубы до сгораемых конструкций не менее:

- 500 мм для незащищенных от возгорания конструкций;

- 380 мм для защищенных от возгорания конструкций;

2.2.3.  Перед соединением котла к дымовой трубе необходимо проверить состояние и пригодность дымовой трубы, к которой присоединяется котел. Для этого следует:

1) удалить сажу со стенок дымовой трубы;

2) удалить из кармана дымовой трубы скопление сажи, мусора, обломков кирпича, цемента и глины;

3) проверить наличие тяги в дымовой трубе: поднести тонкую полоску бумаги к отверстию дымовой трубы; при отгибании ее в сторону дымовой трубы — тяга считается нормальной.

2.2.4. В местах прохождения дымовой трубы сквозь перекрытия и крышу необходимо выполнить утолщение стенок трубы, которые называются «разделка» и «выдра». Разделка должна быть больше  толщины перекрытия на 70 мм. Размеры разделок дымовых каналов следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии со СНиП 41-01-2003.

2.2.5. В месте прохода через крышу расстояние в свету от наружной поверхности трубы до стропил, обрешеток и других элементов кровли из горючих или трудногорючих материалов должно составлять не менее 130 мм. Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из негорючих и трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.

2.3. Монтаж стальной дымовой трубы

2.3.1. Монтаж стальной дымовой трубы должен быть выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП 41-01-2003).

2.3.2. ВНИМАНИЕ! Согласно СНиП 41-01-2003 и «Своду пожарных правил» не допускается применение дымоходов из нержавеющей стали, а также асбестоцементных дымоходов для печей работающих на угле. Дымоходы из нержавеющей стали

| 8. Котел деформируется, стенки выгибаются, срабатывает предохранительный клапан | Отсутствует, не правильно подобран или неисправен редукционный клапан снижения давления | Установить или заменить редукционный клапан снижения давления |
| --- | --- | --- |
|  | Насос, заполняющий систему отопления, развивает давление больше рабочего давления котла |  |
| 9. Теплоноситель в котле закипает | Недостаточный уровень теплоносителя в открытом расширительном баке | Дополнить систему теплоносителем до верхнего уровня открытого расширительного бака |
|  | Плохая циркуляция теплоносителя в системе | Проверить соответствие монтажа отопительной системы согласно разделу 4 |
|  | Остановился циркуляционный насос | Извлечь топливо из топки, дать остынуть теплоносителю до температуры менее 450С, восстановить работу циркуляционного насоса |

воздухообмен в течение одного часа, не считая воздуха,   необходимого для горения.

2.1.3. Запрещается хранить в помещении, где смонтирован котел, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и горючие вещества.

2.1.4. Пол под котлом должен быть выполнен из несгораемого материала. При установке на сгораемые конструкции здания, котел должен быть смонтирован на металлический лист толщиной не менее 1 мм с подкладкой из асбестового картона толщиной не менее 10 мм. Перед котлом со стороны топочной дверцы, металлический лист должен выступать не менее 500 мм, а ширина листа не менее 700 мм.

2.1.5. Расстояние от топочной дверцы котла до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм.

2.1.6. Расстояние от боковых стенок котла до стен помещения выполненных из сгораемых материалов должно быть не менее 500 мм. Расстояние от котла до стен из несгораемых материалов должно быть не менее 380 мм.

2.1.7. При комплектовании котлов «Kessel» блоком ТЭНов, расстояние от стенки котла, на которой установлен блок ТЭНов, до стены помещения должно быть не менее 600 мм. Такое расстояние требуется для подключения, обслуживания и замены блока ТЭНов.

2.1.8. Расстояние между верхом котла и потолком должно быть не менее 1200 мм.

2.1.9. Кочергу вытащить из котла. Поставить колосники на их рабочее место. Вставить регулировочный винт в дверцу зольника. Прикрепить накладной термостат на видное место к корпусу котла. Установить предохранительный клапан.

2.2. Монтаж кирпичной дымовой трубы

2.2.1. Монтаж кирпичной дымовой трубы должен быть выполнен в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации (СНиП 41-01-2003).

2.2.2. Котел работает при естественной тяге. Устройство дымовой трубы должно отвечать следующим требованиям:

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Правила хранения котлов -по ГОСТ 15150, которым соответствуют следующие условия хранения: навесы или помещения при температуре от+50 °С до - 50 °С при относительной влажности воздуха не более 100% (при температуре 25°С).

8.ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Гарантийный срок эксплуатации отопительного аппарата — 1 год.

8.2. Срок службы отопительного аппарата — 10 лет. Критерий предельного состояния — прогар стенки камеры сгорания.

8.3. Гарантийный срок отопительного аппарата, а также срок его службы исчисляется со дня передачи отопительного аппарата потребителю.

8.4. Гарантия на ТЭНы составляет 1 год

8.5. При обнаружении в отопительном аппарате недостатков в период гарантийного срока эксплуатации, владелец может предъявить любые требования предусмотренные «Законом о защите прав потребителей». Для этого следует составить акт (ПРИЛОЖЕНИЕ А) об установленном расхождении по качеству товара с описанием недостатка, с указанием даты продажи, даты изготовления, модели отопительного аппарата, даты оформления акта. Акт должен быть подписан потребителем, представителем продавца и заверен печатью продавца. Сделать Фотографии недостатка котла. Фотографии должны быть четкими и однозначно отражать суть недостатка котла.

Акт об обнаружении потребителем недостатков товара и фотографии недостатков отопительного аппарата должны быть переданы изготовителю в оригинале, факсимильной связью или электронной почтой.

8.6. Гарантия не распространяется на отопительные аппараты, которые вышли из строя или получили дефекты по причине:

прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов, или иных сред, токсических или биологических сред, а также любых иных факторов водонаполненными трубами 12. Верхняя дверка 3 служит для загрузки топлива, очистки конвективного газохода от сажи и для обслуживания колосниковой решетки. С внутренней стороны дверки установлены отражатели, обеспечивающие на наружной поверхности нормативную температуру. Нижняя дверка 2 выполнена за одно целое с зольным ящиком, она служит для удаления золы и для регулировки подвода воздуха под колосниковую решетку.

Корпус котла изготовлен из стали толщиной три миллиметра. Для более полного омывания поверхности нагрева продуктами сгорания в верхней части топки установлены водоохлаждаемые трубы. Дымоход круглого сечения расположен сзади в верхней части котла.

Колосники устанавливаются в нижней части топки котла, выполненные из массивного литейного чугуна, они обеспечивают равномерное устойчивое горение по всей длине топки.

Дверка стальная оборудована  экраном, который отражает жар горящего топлива и снижают температуру наружной поверхности дверки. Открывание дверки осуществляется слева направо.

Дверка зольника выполнена как отдельный элемент и несет функцию регулировки интенсивности горения топлива в топочной камере с помощью регулировочного винта, увеличивая или уменьшая количество поступающего под колосники воздуха. Зольный ящик служит для удаления золы.

Для  чистки колосников, очистки стенок топки от сажи котел комплектуется.

Для измерения температуры в системе отопления котел комплектуется накладным термометром оптимальным расположением которого является передняя стенка котла над топочной дверцей.

Для защиты котла от чрезмерного гидравлического давления котел комплектуется предохранительным клапаном. Клапан заворачивается в резьбовое отверстие, которое расположено на задней стенке вверху, рядом с дымоходным каналом.

Дополнительно конструкцией котла предусмотрено подключение электрического тэна и регулятора тяги:

ПРИЛОЖЕНИЕ А

АКТ

об установленном расхождении по качеству товара

Составлен «_       » ___________________20____г.

Котел КВК KESSEL                   зав. № __________________ Дата изготовления______________________________________________

Установлен по адресу______________________________________

Дата установки____________________________________________

1. Описание дефекта

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Заключение _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец __________________________________________

ФИО, подпись

Представитель продавца______________________________

ФИО, подпись, печать

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Числовые значения для котлов моделей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kessel КВК - 10 | Kessel КВК - 15 | Kessel КВК - 20 |  | KESSEL КВК - 30 |
| Номинальная мощность работы котла на угле, кВт | 10 | 15 | 20 |  | 30 |
| Номинальная мощность ТЭНов | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| Топливо | Дрова, уголь, топливные брикеты, электричество |  |  |  |  |
| Требуемое разряжение за котлом, Па, не менее | 8 | 8 | 10 | 12 |  |
| Сечение кирпичного дымохода, см2, не менее | 325 | 325 | 325 | 325 |  |
| Диаметр стального дымохода, мм, не менее | 108 | 130 | 160 | 160 |  |
| Высота дымохода, м, не менее | 5 | 5 | 6 | 7 |  |
| Масса, кг | 80 | 100 | 110 | 120 |  |
| Длина топки, мм | 500 | 500 | 540 | 540 |  |
| Глубина котла, мм | 610 | 610 | 650 | 650 |  |
| Высота котла, мм | 585 | 735 | 775 | 815 |  |
| Ширина котла, мм | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| Объем водяной камеры, л | 60 | 110 | 130 | 150 |  |
| Гидравлическое давление в котле, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Присоединительная резьба патрубков отопления, мм | 48 | 48 | 48 | 48 |  |

- КОМПЛЕКТАЦИЯ

Паспорт и руководство по эксплуатации котла	             	1шт.

Корпус котла							            1шт.

Комплект колосников 						2шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Контрольный талон на установку.

1.Дата установки________________________________________

2.Адрес установки __________________________________

_______________________________________________________

3.Оборудование (котел)___________________________________

4.Кем произведен монтаж ______________________________

_______________________________________________________

ФИО, организация.

5.Лицензия___________________________________________

_______________________________________________________

Дата выдачи, кем выдана.

Инструктаж прослушан, правила пользования освоены

___________________________        ________________________

ФИО владельца,	                                            Подпись владельца

«_____» ___________________20 ____г.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании кола следует придерживаться рекомендаций, изложенных в следующих документах, имеющих законодательную силу на территории России:

- СНиПы по отоплению, вентиляции и кондиционированию помещений;

- Нормы и стандарты пожарной безопасности;

- В сфере отвода продуктов сгорания и подачи воздуха: требования ГОСТ «Охрана природы. Атмосфера».

- Помимо соблюдения требований, указанных в вышеназванных документах, при использовании котла следует соблюдать правила данного руководства.

Уход за котлом владелец производит самостоятельно. Установку, первичный запуск котла выполняются только специализированными монтажными организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию) на проведение указанных работ.

Помещение для установки котла должно иметь отдельный дымоход и систему вентиляции. Требованием к естественной вентиляции является обеспечение трехкратного воздухообмена в течение часа, а также наличие дополнительного объема воздуха, требующегося для горения.

ЗАПРЕЩЕНО

- Включать котел лицам, не прошедшим инструктаж по технике безопасности, а также детям;

- Устанавливать запорный вентиль на трубопроводе между котлом и расширительным баком;

- Применять воду из отопительной системы для обеспечения бытовых нужд;

- Включать котел без предварительного подключения к системе;

- Включать котел при незаполненной теплоносителем системе отопления и при отсутствии теплоносителя в котле

- Включать котел при слабой или отсутствующей тяге в дымоходе;

Нагревать теплоноситель в системе до температуры свыше 950С;

ВВЕДЕНИЕ

Мощность котла, требуемая для обогрева дома, определяется на основании размеров дома, материала и толщины стен, количества окон, температуры окружающей среды и т.д. Точные расчеты проводят проектировщики систем отопления.

ВНИМАНИЕ!!! Твердотопливные отопительные водонагревательные котлы «Kessel» имеют номинальную производительность до 30 кВт (в зависимости от модели), с рабочим давлением до 0,3 МПа, максимальная температура на выходе из котла составляет 950С. Данный тип котлов предназначен для обогрева помещений, в которых установлена система водяного отопления. Системы отопления, пригодные для использования водогрейных котлов могут иметь естественную или принудительную циркуляцию.

Перед запуском котла в эксплуатацию рекомендуется внимательно ознакомиться с правилами использования, представленными в данном руководстве.

Пренебрежение правилами использования и рекомендациями, приведенными в руководстве, может стать причиной несчастного случая, а также возникновения неисправности или поломки котла.

При приобретении водонагревательного котла необходимо потребовать от фирмы – продавца заполнения гарантийного талона на данное изделие.

Установку, пуско-наладку котла, инструктаж по технике безопасности и эксплуатации, проверку и очитку дымоходов, ремонт, а также контроль за системой водяного отопления необходимо производить только совместно со специализированными монтажными службами, либо организациями или лицами, которые имеют свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Непосредственно котел, а также сопутствующее оборудование, должно монтироваться и эксплуатироваться согласно проектной документации, действующему законодательству, техническим нормам и инструкцией производителя.

Котел не следует устанавливать в помещениях, специально для этого не предназначенных.

- Ввод котла в эксплуатацию после монтажа осуществляют только специалисты, имеющие соответствующий допуск. При появлении неисправностей в работе или поломке котла следует обращаться только в специализированную сервисную службу.