KESSEL

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- ВВЕДЕНИЕ

Пульт управления электронагревателем предназначен для управления работой электрических устройств, где требуется автоматическое поддержание установленного значения температуры теплоносителя в диапазоне 30-850С.

В частности пульт управления может использоваться для управления температурой теплоносителя в котлах при использовании электронагревательного элемента типа ТЭНБ мощностью до 6  кВт.

Пульт управления снабжен регулятором температуры теплоносителя. Автоматически отключает нагревательные элементы при достижении заданной температуры и вновь включает их при снижении температуры на 2-90С от заданной.

У пульта управления ЕВРАЗ есть возможность регулировки температуры теплоносителя с помощью выносного терморегулятора, либо GSM модуля (не входит в комплект поставки).

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр |  | Ед. изм | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность ТЭНБ, не более |  | кВт | 6 |
| Номинальное напряжение |  | В | 220/380 |
| Число фаз |  |  | 1/3 |
| Номинальная частота |  | Гц | 50 |
| Максимально допустимая температура теплоносителя на выходе из ТЭНБ |  | 0С | 83 |
| Диапазон регулирования температуры |  | 0С | 30-85 |
| Интервал возврата |  | 0С | 2-9 |
| Габаритные размеры | глубина | мм | 80 |
|  | ширина | мм | 205 |
|  | высота | мм | 276 |
| Масса |  | кг | 2 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Пульт управления Руководство по эксплуатации | 1 1 |
| --- | --- |

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К подключению и обслуживанию пульта управления допускаются лица, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей для электроустановок напряжением до 1000 В.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Проводить техническое обслуживание пульта управления под напряжением;

- Эксплуатировать пульт управления с открытой крышкой;

- Эксплуатировать неисправный пульт управления;

- Эксплуатировать пульт управления с неисправным электрокабелем;

- Производить установку и ремонт пульта управления лицам, не имеющим соответствующую квалификацию;

- Эксплуатировать пульт управления без заземления;

- Использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей;

- Эксплуатировать пульт управления без электрического соединения общей точки всех электронагревателей с нулевым проводом электросети;

- Запрещается использовать нагрузку более 6 кВт.

Установку пульта управления производить по согласованию с местными органами Госэнергонадзора.

Произвести заземление корпуса пульта управления, Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

Питание ТЭНБ через пульт управления в домах должно осуществляться по независимым от других электроприемников линиям, начиная от квартирных щитков или вводов в здание.

- УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Пульт управления состоит из корпуса, на котором смонтированы блок зажимов ХТ1, болт заземления, магнитный пускатель МП1, автоматический выключатель АВ1, сигнальная лампа СЛ1, терморегулятор ТР1. Терморегулятор разрывает цепь питания магнитного пускателя при нагревании теплоносителя до заданной температуры; при снижении температуры на 2-90С терморегулятор замыкает цепь, нагрев прекращается.

К пульту управления есть возможность подключить выносной  регулятор температуры или GSM модуля  (не входит в комплект поставки). Чтобы подключить выносной терморегулятор или GSM модуль необходимо удалить перемычку с клемной колодки «Внешний канал» и подключить контакты терморегулятора.

- МОНТАЖ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Установить и закрепить пульт управления стационарно на стене таким образом, чтобы к нему был обеспечен свободный доступ для  ремонта  и осмотра. Расстояние между пультом управления и ТЭНБ выбрать такое, чтобы баллон терморегулятора свободно дотягивался до посадочного места на корпусе нагревательного прибора.

Вставить медный баллон терморегулятора в специальное посадочное место. В случае установки терморегулятора на прибор не имеющий для него посадочного места, необходимо обеспечить расположение терморегулятора в глухой гильзе, омываемой теплоносителем с внутренним диаметром не более 10 мм. Данная гильза должна располагаться в верхней (наиболее нагретой) части отопительного прибора или рядом на трубе выхода теплоносителя из отопительного прибора. Для улучшения теплового контакта баллон перед установкой рекомендуется покрыть слоем технического вазелина.

ВНИМАНИЕ!!! Датчик терморегулятора представляет собой  медный баллон соединенный с терморегулятором капиллярной трубкой. Повреждение баллона или обрыв капиллярной трубки приводит к выходу из строя терморегулятора. При монтаже пульта управления следует осторожно обращаться с капиллярной трубкой, избегая лишних перегибов.

Все электрические соединения производить согласно ПРИЛОЖЕНИЮ А.

Для подключения пульта:

- В процессе транспортировки возможно ослабление контактов, следовательно перед подключением снимите верхнюю панель пульта, проверьте все клемные соединения, при необходимости произведите протяжку контактных групп.

- Подключение котла к питающей сети произвести  через клемную колодку согласно обозначениям:

- L1, L2, L3 – фазы

- N, N1 – Ноль

- Т1, Т2, Т3 – Подключение ТЭНБ

- Внешний канал – подключение внешнего терморегулятора (не входит в комплект поставки)

Подключение пульта управления в зависимости от состояния питающей сети, электросчетчика и т.д можно произвести от трехфазной сети 380В,  медным кабелем сечением не менее 2,5 мм2,  либо от однофазной сети 220В, медным кабелем сечением не менее 4 мм2.

Для подключения к трехфазной сети 380В необходимо:

- Три жилы подключить к контактам L1, L2 и L3 (Фазы)

- Четвертую жилу подключить к контакту N (Ноль)

- Пятую жилу подключить к болту заземления

- Соедините контакты ТЭНБ с клемной колодкой пульта управления, согласно обозначениям:

- Три контакта ТЭНБ, стоящие в ряд подключите к клемной колодке к контактам Т1, Т2, Т3

- Оставшиеся три контакта соедините перемычкой и подключите к клемной колодке N1.

Для подключения к однофазной сети 220В необходимо

- Соедините перемычками контакты L1, L2 и L3 на клемной колодке.

- Одну жилу подключить в клемму L (Фаза);

- Вторую жилу подключить в клемму N (ноль);

- Третью жилу подключить к болту заземления .

- Соедините контакты ТЭНБ с клемной колодкой пульта управления, согласно обозначениям:

- Три контакта ТЭНБ, стоящие в ряд подключите к клемной колодке к контактам Т1, Т2, Т3

- Оставшиеся три контакта соедините перемычкой и подключите к клемной колодке N1.

К пульту управления есть возможность подключить выносной  регулятор температуры или GSM модуля  (не входит в комплект поставки). Чтобы подключить выносной терморегулятор или GSM модуль необходимо удалить перемычку с клемной колодки «Внешний канал» и подключить контакты терморегулятора. Для управления ТЭНБ по температуре воздуха с помощью выносного терморегулятора рекомендуется установить термостат на корпусе котла на температуру 70-750С.

После окончания монтажа подать напряжение на пульт и ТЭНБ.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

С помощью поворотной ручки установить на терморегуляторе TR1 необходимую температуру.

Включить нагревательные элементы тумблерами “I, II, III” автоматического выключателя VA1.

Каждый тумблер подключает по 1/3 мощности. Для выключения пульта управления установить тумблеры автоматического выключателя в положение «ВЫКЛ», при этом должна погаснуть сигнальная лампа.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пульт управления разрешается эксплуатировать в помещениях при температуре от +50С до +400С, влажности воздуха до 80% (при t=+250C). Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров, токопроводящей пыли.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие гарантирует соответствие пульта управления требованиям технических условий при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации в течение года со дня продажи торгующей организацией.

Гарантия не распространяется на пульты управления, которые вышли из строя или получили внешние дефекты по причине:

- Прямого или косвенного действия механических сил, химического, термического или физического воздействия, воздействия излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических разрядов, или иных сред, токсических или биологических средств, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения;

- Внесения изменений в конструкцию пульта управления;

- Несоблюдения правил монтажа, эксплуатации и обслуживания;

- Небрежного хранения, обращения и транспортировки пульта управления потребителем;

- Несоответствия параметров питающей сети параметрам, указанным в данном Руководстве по эксплуатации или перепадах напряжения питающей сети.

Предприятие – изготовитель не принимает претензий при отсутствии в руководстве по эксплуатации отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование торгующей организации

_______________________________________________________

Дата продажи «___»__________________20__г.

Штамп торгующей организации

Подпись продавца ____________________/_______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Электрическая схема пульта управления KESSEL